ПАСПОРТ

КОТЛА

ПАСПОРТ  КОТЛА
Регистрационный  №	*

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт.

1. Общие данные

| Наименование и адрес предприятия-изготовителя | Ferroli Sp. A. Via Ritorida 78A 37047 San Banifacio (VR) Italia |
| --- | --- |
| Год изготовления | 2006 |
| Тип (модель) | PREXTHERM RSW 820 |
| Наименование и назначение ,, | ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ Стальной водогрейный котел для работы на жидком или газообразном топливе |
| Заводской номер |  |
| Расчетный срок службы, лет ' | 25 |

: Заполняется    владельцем    котла    после    регистрации    в   органе   Госнадзорохрантруда   России.

2. Технические характеристики и параметры

| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) | Природный газ 34 МДж/м3 Мазут 8000 ккал/кг |
| --- | --- |
| Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кт (ккал/кг) | - |
| Расчетное давление воды, МПа (KГc/см кв.) | 0,5 МПа |
| Расчетная температура воды, град. Цельсия | 100 |
| Паропроизводительность, МВт (Гкал/ч) | Max 0,820 МВт |
| Поверхность нагрева котла парового, м кв. | - |
| Поверхность нагрева котла водогрейного, м кв. | - |
| Объем водогрейного котла, м куб. | - |

3. Комплект поставки

| Наименование | Количество | Техническая характеристика* |
| --- | --- | --- |
| Кожух котла | 1 |  |
| Корпус котла | 1 |  |
| Панель управления котла | 1 |  |

* Для    предохранительных    клапанов — площадь    сечения, мм   кв.,   коэффициент  расхода   пара   или   жидкости ( для  указателей   уровня   воды — место  установки;   для   аппаратуры измерения  , управления, сигнализации и автоматической защиты —тип (марка),  ГОСТ или ТУ.

4. Данные об аппаратуре для измерения, управления сигнализации, регулирования и

автоматической защиты*

| Наименование | Количество | Тип (марка) | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометр t=0 – 120оС Выполняет функции показывающего прибора | 1 | MAGNI 3000 | DIN EN 60730-2-1 |
| Предохранительное термореле tmax=110 оС Термореле безопасности, в случае повышения температуры до заданного значения отключает котел | 1 | LS1 541643 | DIN VDE 0630/06.92 |
| Управляющий термостат. Служит для управления температурой нагрева воды в котле | 2 | TR2 Art. C540318 | DIN EN 60730-2-1 |
| Манометр P=0 – 8 бар Выполняет функции показывающего прибора | 1 | С3000 | DIN EN 60730-2-1 |
| Счетчик времени работы котла | 2 | FWZ 55 EK | DIN VDE 0630/06.92 |
| Для правильной работы котла, компания производитель рекомендует установку следующих устройств защиты и безопасности |  |  |  |
| Датчик нижнего уровня давления воды, минимальное значение срабатывания 0,5 бар | 1 | С2000 BIANCO, C.E.M.E. ENGINEERING SPA |  |
| Датчик верхнего уровня давления воды, давление срабатывания 5,5 бар | 1 | RT30AS, “Danfoss” |  |
| Предохранительный клапан, Ду не менее 1¼ | 1 | “Hans Sasserath & CO KG” |  |

* Заполняется   предприятием-изготовителем   котла   при     поставке   аппаратуры   совместно   с   котлом. В   других   случая*
заполняется владельцем котла.

5. Данные об основных элементах котла, о трубах и трубопроводах   в   пределах  котла

| Наименование (по назначению) | Кол-во | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |  | Материал |  | Данные о сварке стыков |  | Метод и объем контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | марка | ГОСТ или ТУ | вид сварки | электроды и сварочная проволока тип, марка, ГОСТ или ТУ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Передняя трубная доска | 1 |  | 5 |  |  | Ст3 пс (Fe360B) | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79- Т1- 5 (EN-287-1 135 FW 5) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |
| Задняя трубная доска | 1 |  | 8 |  |  | Ст3 пс (Fe360B) | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79- Т1- 4 (EN-287-1 135 FW 4) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |
| Корпус топки | 1 |  | 8 |  |  | Ст3 пс (Fe360B) | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79-С21 (EN-287-1 135 BW bs HL-045) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |
| Внешний кожух топки | 1 |  | 4 |  |  | Ст3 пс (Fe360B) | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79-С7 (EN-287-1 135 BW s4 bs) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |
| Задняя обечайка топки | 1 |  | 5 |  |  | Ст3 пс (Fe360B) | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79-C12 (EN-287-1 135 BW bs HL-045) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |
| Жаровые трубы | 38 |  | 2,9 |  |  | Ст3 сп2 Fe360B | ГОСТ 380-88 (EN 10025 (90)) | ГОСТ 8713-79- Т1- 4 ω (EN-287-1 135 FW 4 pb ss) | Св08Г2С ГОСТ 2246-70 (SG2:DIN 8559) | Визуальная проверка 100 % шва Рентгенографическая проверка 35% шва |

6. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее:

1.	Элементы котла или котел в сборе изготовлены согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см кв.) водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. Цельсия, ответствующих стандартов, технической документации и технической документации и технических условий изготовления

EN 303

(названия стандартов и технических условий)

- Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.

Элементы котла или котел в сборе подвергнуты испытанию пробным давлением __0.75 МПа.

4.	Трубные  элементы  котла  были   подвергнуты   измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость.

5.	Элементы котла или котел в сборе признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Главный  инженер предприятия-изготовителя

(фамилия, подпись, печать)

Начальник отдела технического контроля качества

(фамилия, подпись)

2006 г.

7. Сведения о местонахождении котла

| Наименование предприятия | Местонахождения котла | Дата установки |
| --- | --- | --- |

8. Лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла

| Номер и дата приказа о назначении | Должность фамилия имя отчество | Дата проверки знаний Правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

9. Сведения об установленной арматуре

| Наименование | Дата установки | Количество | ГОСТ, ТУ (марка) | Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Сведения о питательных устройствах

| Наименование | Тип | Количество | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная подача, М3/ч | Напор, МПа (кгс/см2) |

11. Сведения о водоподготовительном оборудовании

| Наименование | Количество | Техническая характеристика* |
| --- | --- | --- |

*Фильтр Na или Н катионитовые -  производительность; деаэраторы -  тип, производительность; магнитные фильтры - -  тип, производительность.

12. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |
| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись ответственного лица |

13. Результаты освидетельствования

| Дата | Результаты освидетельствования и подпись лица его проводившего | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

14. Регистрация

Котел водогрейный PREXTHERM RSW 820, производства компании FERROLI S.p.a. (Италия)

Зарегистрирован «___» _______________________ 200__г за №______________________

_____________________________________________________________________________

(название регистрирующего органа)

В паспорте прошнуровано ____листов, в том числе чертежей на ____ листах и отдельных документов ________ листов, согласно прилагаемой описи

________________________________			___________________________

(должность лица зарегистрировавшего котел)				 	 (подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Примечание.

К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разрезов котла и план котельной со схемой трубопроводов.